Anexa nr.1.5

Obiectul consumatorului. Măsurarea trifazată în instalații electrice mai mare de 1000V.

Scop: Verificarea metrologică a transformatoarelor de tensiune de 110(35(10)) kV.

Conținutul lucrării.

| Nr. d/o | Î.S. „MOLDELECTRICA” | Consumatorul | Antreprenorul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pentru perioada de verificare metrologică a echipamentului de măsurare, coordonează cu Consumatorul, Furnizorul și Operatorul rețelei de distribuție cu privire la funcționarea IE a consumatorului în modul de consum de energie electrică fără contor. - La cererea consumatorului, in punctul de conectare la rețeaua de transport, deconectează (conectează) de la (la) sursa de alimentare de 110(35(10)) kV a IE a consumatorului. - Întocmește un act de demontare a contorului. - In baza rezultatelor pozitive ale lucrărilor efectuate, se întocmește un act de punere în funcțiune și control al echipamentului de măsurare. | - Realizează măsuri tehnice pentru: - pregătirea și admiterea la locul de muncă; - pregătirea IE pentru punerea în funcțiune. - Efectuează admiterea la locul de muncă a personalului delegat. - Introduce IE în funcțiune. | Înainte de începerea lucrului. - Emiterea autorizației de lucru. Stabilește lista măsurilor organizatorice și tehnice pentru efectuarea în condiții de siguranță a muncii în instalațiile electrice consumatorului și, de asemenea, numește persoane responsabile pentru efectuarea în siguranță a muncii. În perioada efectuării lucrărilor. - Verifică absența tensiunii la bornele înfășurării primare și la bornele înfășurărilor secundare ale transformatoarelor de tensiune de 110(35(10)) kV. - Demontează transformatoarele de măsurare a tensiunii. - Transportă transformatoare de tensiune la locul de inspecție metrologică. - Verificarea metrologică a transformatoarelor de tensiune. Rezultatele verificării sunt transmise consumatorului. Rezultatele verificării trebuie confirmate de următoarele documente „Buletin de verificare metrologică” sau „Buletin de inutilizabilitate” pe numele persoanei juridice. - Transportați transformatoarele de tensiune la locul de instalare. - Realizează instalarea transformatoarelor de tensiune. - Restabilește schema de conectare a circuitelor primare și secundare ale transformatoarelor de tensiune. - Verifică integritatea, fiabilitatea conexiunilor de contact și corectitudinea schemei de conexiunea a transformatoarelor de tensiune. Acesta informează consumatorul cu privire la disponibilitatea instalației pentru punerea în funcțiune. - Verifică funcționarea complexului de măsurare în regim de lucru cu ajutorul contorului etalon. Rezultatele verificării sunt transmise reprezentantului Î.S. "MOLDELECTRICA". |
| 2 | Note. - Organizarea lucrărilor în condiții de siguranță și implementarea acestora se efectuează cu respectarea strictă de către toate părțile a cerințelor prevăzute în „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice ”, NE1-02: 2019. - Măsurile tehnice la pregătirea locului de munca sunt stabilite de emitentul autorizației de lucru pe numele unuia din lucrătorii Antreprenorului. - În cazul în care Consumatorul nu are personal electrotehnic calificat, atunci măsurile tehnice la obiectul Consumatorului pentru pregătirea locului de muncă, admiterea la muncă și punerea / scoaterea IE în / din funcțiune sunt efectuate de personalul Antreprenorului. |  |  |

Ext: Iu. Aghenii